锡署环审书〔2024〕5号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古君联生物发展有限公司集中供热技改项目环境影响报告书的批复

内蒙古君联生物发展有限公司：

你单位报送的《内蒙古君联生物发展有限公司集中供热技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 一、内蒙古君联生物发展有限公司集中供热技改项目位于阿巴嘎旗别力古台镇西环路西侧第二热源厂原有厂地内，厂区占地面积为40000m2。改扩建工程在第二热源厂内新建1台70MW循环流化床热水锅炉（DHX70-1.25/115/70-H）及配套公辅、环保工程，换热站和供热管网依托现有，供热范围覆盖一、二热源厂现有全部供热区域110万m2。其中第二热源厂原有2台29MW转为备用，第一热源厂作为应急热源厂，停产待命。项目现有劳动定员38人，不新增定员人数，项目总投资为3352万元，其中环保投资为107万元，占总投资比例为3.19%。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。

（一）严格落实各项大气污染防治措施。本次改扩建项目有组织废气主要有燃煤锅炉烟气、石灰石粉仓废气、灰仓废气；无组织废气主要有2个储煤棚、渣库、灰库逸散的粉尘。

本项目锅炉烟气低氮燃烧+SNCR脱硝+石灰石湿法脱硫+脉冲袋式除尘器处理后通过50m高烟囱（DA001）排放，除尘效率99.8%、脱汞效率70%、脱硫效率90%、脱硝效率50%，锅炉烟气排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放限值。灰仓、石灰石粉仓分别配套1台袋式除尘器，除尘效率99%，粉尘经处理后分别经1根不低于15m排气筒（DA002、DA003、DA004）排放，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求。储煤棚、渣库和灰库均采取全封闭式库房，不易起尘，无组织粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放污染物新污染源大气污染物排放限值要求。

（二）严格落实固体废物污染防治措施。本项目固体废物主要有粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、废离子交换树脂、废矿物油、生活垃圾等。粉煤灰、炉渣暂存于新建灰库、渣仓，出售至建材生产厂家；脱硫石膏暂存于石膏库，最终运往Ⅱ类固废填埋场填埋处置；废离子交换树脂晾干后存入专用容器，由厂家回收再生；废矿物油等危险废物暂存于新建危废暂存间，委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集临时堆放至厂区垃圾桶内，临时堆场水泥硬化，再定期由环卫部门统一处理。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目产生的废水主要包括软化水系统排污水、除氧器废水、锅炉排污水、脱硫废水及生活污水。部分软化水系统排污水、除氧器废水、锅炉排污水用于洒水抑尘；脱硫废水循环利用，停炉后用于煤场洒水抑尘，不外排；部分软化水系统排污水、生活污水排入化粪池，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过市政管网排至别力古台镇污水处理厂处理，不外排。

- 严格落实噪声防治措施。运营期噪声主要设备为锅炉房的引风机、鼓风机、锅炉安全阀排汽、循环水泵产生的噪声等，针对各设备噪声源特征使用消音、减振等噪声治理措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

- 严格落实各项环境风险防范措施。加强危险废物收集、贮存和出厂转移环节的环境管理和风险防范。按规范设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，以及防火、防爆、防中毒等事故处理系统。配备足够的应急发电设施，确保紧急情况下应急设备可有效使用。项目投产运行后应加强应急演练，确保发生突发环境事件时能及时采取有效的应急响应措施，控制事故影响范围和程度。建设单位应确保在非事故状态下不占用消防事故水池。如需占用，占用容积不得超过1/3，并应设置在事故时可以紧急排空的技术措施。

（六）严格落实运营期污染源监测计划。按照相关标准、规范等要求，落实报告书提出的环境管理及监测计划，加强污染监控感知端建设，建立运营期污染源监测管理体系，并覆盖常规污染物、特征污染物。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取进一步采取污染物减排措施。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局阿巴嘎旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2024年1月30日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局阿巴嘎旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室              2024年1月30日印发