多环审表〔2026〕1号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司新建12吨燃煤锅炉项目环境影响报告表的批复

内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古昀雅项目管理咨询有限公司编制的《内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司新建 12 吨燃煤锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

建设项目基本情况

拟建项目位于内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司现有工业场地锅炉房内，拟对现有2台10t/h燃煤锅炉进行改造，新建2台12t/h燃煤蒸汽锅炉。项目建设内容及规模为：1、保护性拆除原来两台SHX10-1.25-H型锅炉，保留原锅炉非承压部件，新建两台SHX12-1.25-H型锅炉（非承压部件利旧），新增两台空气预热器，锅炉鼓风机利旧，位置更换；2、输煤系统、锅炉外部工艺系统管道、水处理、水泵系统、电气及控制部分、锅炉配套布袋除尘器、湿式脱硫系统利旧；新增一套SNCR尿素脱硝系统；新增一套空压站，为脱硝系统提供气源；拆除原风道，移装锅炉鼓风机，连接空气预热器，调整燃烧装置，重新连接鼓风风道。供电、用水均由现有厂区统一供给，采暖由本次新建锅炉供给。

本项目采暖期（每年10月1日至4月30日），两台炉全天24h运行；非采暖期（每年5月1日至9月30日），只有一台锅炉运行，每天运行8h。

本次改扩建项目不新增劳动人员，延用原有锅炉房工作人员。总投资300万元，其中环保投资12万元,占总投资4%。

本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“限制类”十一、机械58、其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉，也不属于“淘汰类”七、机械64、每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉，为允许类。项目已于2025年10月22日在多伦县发展改革委员会备案，项目代码：2510-152531-04-05-161022。项目建设符合国家产业政策；符合2024年1月31日《锡林郭勒盟生态环境保护委员会办公室关于印发锡林郭勒盟“三线一单”生态环境分区管控意见修改单和锡林郭勒盟生态环境准入清单的通知》（锡环委办发【2024】1号）相关要求；符合相关法律法规和行业规范要求。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可使环境污染和生态破坏控制在允许范围内。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作：
大气污染防治
营运期产生的大气污染物主要为锅炉烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物，锅炉烟气采用新建SNCR脱硝装置、依托现有布袋除尘器和氧化镁法脱硫塔处理后，通过45米高烟囱排放，需满足《锅炉污染物排放标准》(GB13271- 2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

本项目原料依托封闭式储料棚和输送带系统，并配套定期洒水系统进行抑尘，无组织粉尘需满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。

（二）水污染防治

运营期废水主要为锅炉排污水、软水制备排污水、脱硫废水;脱硫废水循环利用不外排，锅炉排污水和软水制备排污水排入现有化粪池后经市政污水管网全部排入诺尔镇污水处理厂进行深度处理。废水不外排。按照《报告表》要求落实好分区防渗措施，不能对地下水、土壤造成污染。

（三）噪声污染防治

建设期、运营期要选用低噪音机械设备，噪声源采取基础减震、厂房隔声等措施，严格执行噪声管理制度。施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求；运营期厂界噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限制的要求。
（四）固体废物处理及处置

运营期产生的固体废物包括锅炉灰渣、脱硫渣、废反渗透膜，均为一般工业固体废物，锅炉灰渣和脱硫渣依托现有储灰间暂存，定期委托多伦县鑫鑫新型科技有限公司综合利用，反渗透膜厂家回收处理。
（五）生态环境保护措施

做好项目区周边绿化及生态保护工作。

三、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（一）建设项目的环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的污染防治措施发生重大变动，按照环评制度有关法律、法规规定，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

（二）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护措施建设进度和资金。

（三）项目竣工后必须按照建设项目竣工环境保护验收的有关规定开展监测验收，验收合格后报我局备案，方可正式投产。

（四）强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，落实环境管理与监测计划。加强环境风险防范，严格落实各项环境风险应急管理及防范措施，加大环境风险监测和监控力度，防范环境风险事故发生。

四、盟生态环境局多伦县分局及生态环境综合行政执法大队负责对该项目建设运营期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。
 锡林郭勒盟生态环境局

                               2026年4月7日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局多伦县分局
锡林郭勒盟生态环境局办公室                2026年4月7日印发



