锡署环审书〔2026〕9号

锡林郭勒盟生态环境局

关于内蒙古自治区太仆寺旗生活垃圾焚烧及

热能综合利用项目环境影响报告书的批复

内蒙古清太环保科技有限公司：

你单位报送的《内蒙古自治区太仆寺旗生活垃圾焚烧及热能综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、内蒙古自治区太仆寺旗生活垃圾焚烧及热能综合利用项目位于锡林郭勒盟太仆寺旗宝昌高新技术产业园区南侧毗邻区域，总占地面积为25342平方米。拟建垃圾焚烧主厂房一座，内设1台单机处理能力150t/d的机械炉排焚烧炉及1台额定蒸发量13.0t/h低压饱和余热锅炉，焚烧余热产生蒸汽部分自用，剩余部分外售。同时配套建设垃圾接收贮存及输送系统、垃圾焚烧系统、烟气净化系统、灰渣处理系统、市政污泥干化系统、余热锅炉系统、渗滤液处理站、餐厨垃圾预处理系统及其他相关公辅设施。项目建成后，处理规模为生活垃圾150t/d、餐厨垃圾3t/d、含水率80%市政污泥30t/d，同步协同处置生活垃圾填埋场渗滤液30t/d。项目稳定运行阶段平均供汽规模8.69t/h，年供汽量达7.10万吨。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点和拟采取的污染防治措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。焚烧系统置于封闭式车间内，焚烧炉烟气通过“SNCR炉内脱硝+半干法（氢氧化钙溶液）+干法（氢氧化钙干粉）+活性炭喷射+布袋式除尘器”烟气净化系统处理，各项污染因子满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）浓度限值要求后通过排气筒排放。垃圾卸料、贮存环节均置于封闭式车间内，卸料大厅进、出口设置自动开关及气幕机，防止臭气外溢。垃圾贮存坑为密闭式，顶部设置集气抽风系统，恶臭气体通过该系统抽送至焚烧炉焚烧处置。渗滤液处理及污泥干化环节均置于封闭式车间内，同时安装集气除臭风机，恶臭气体通过管道由风机抽送至焚烧炉焚烧处置。停炉检修期间，以上环节恶臭气体均通过集气及活性炭除臭装置处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求后通过排气筒排放。各物料仓及飞灰螯合搅拌环节均置于封闭车间内，同时仓顶及搅拌机均安装布袋除尘器。炉渣贮存于全封闭渣库内，同时采用密闭+湿式除渣方式，有效降低粉尘逸散。厂区道路硬化建设，定期清扫、洒水降尘；加强项目区周边绿化建设，垃圾车辆封闭运输，减少垃圾堆存时间并定期喷洒除臭剂，最终颗粒物及恶臭污染因子厂界无组织排放分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）浓度限值要求。柴油卸车采用油气平衡系统，最终柴油储罐呼吸废气厂区内无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）浓度限值要求，厂界无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值要求。

- （二）严格落实固体废物污染防治措施。焚烧炉灰渣暂存于灰渣库内，优先外售综合利用，综合利用不畅的情况下定期拉运至生活垃圾填埋场填埋处置。渗滤液收集池污泥、渗滤液处理系统污泥及格栅渣、废空气滤芯，与生活垃圾一起进入焚烧炉焚烧处置。烟气净化系统废布袋、渗滤液处理系统废过滤介质、应急除臭系统废活性炭、机械维修废矿物油及废油桶、在线监测废液、实验室废液、废铅酸蓄电池均由专用封闭容器盛装后，分类分区暂存于标准化危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置。除尘器收集的飞灰经固化稳定处理，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）限值要求后，暂存于飞灰固化间，定期通过密封车辆输送至生活垃圾填埋场分区填埋处置。

- （三）严格落实各项水污染防治措施。渗滤液处理系统产生的浓缩液回喷焚烧炉，用于炉内降温。软化水站、循环冷却水排水及锅炉排污水，经pH调节+混凝沉淀处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）浓度限值要求后，回用生产。实验废水及人员生活污水经化粪池收集后，与垃圾渗滤液、车间地面、设备及车辆冲洗废水，一起经渗滤液处理系统处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）浓度限值要求后，回用生产或用于厂区绿化降尘。

- （四）严格落实噪声防治措施。选用低噪设备，针对不同的声源采取相应的消声、隔音、减振、降噪措施，减缓噪声不利影响，确保厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。

- （五）切实落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则采取分区防渗。危险废物暂存间采取重点防渗措施，并根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，所有防渗措施均执行《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）标准。

- （六）强化环境风险防范措施。落实环保设施安全生产工作，建立环保设备设施台账和维护管理制度。建立完善的环境管理制度和事故应急措施，制定切实可行的环境风险应急预案，加强对危废暂存间的管理；严格落实风险防范措施和应急预案，切实杜绝环境风险事故。

- （七）严格落实运营期污染源监测计划。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口并设立标志牌。按照《报告书》内容落实环境管理及监测计划，落实重点污染源监测监控感知端建设并与生态环境部门联网。强化污染源与无组织排放源管理，制定自行监测方案，按规定开展自行监测和信息公开。各排气筒应按照规范要求预留永久性监测口和采样监测平台。如出现污染物超标排放情况，应立即查明原因并采取措施。

- 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实污染防治措施设计要求。应将优化和细化后的各项污染防治措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托锡林郭勒盟生态环境局太仆寺旗分局对该项目各项污染防治措施落实情况进行监督检查和管理。

锡林郭勒盟生态环境局

2026年5月13日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队，盟生态环境局太仆寺旗分局。

锡林郭勒盟生态环境局办公室              2026年5月13日印发