锡署环审书﹝2019﹞16号

锡林郭勒盟生态环境局

关于锡林郭勒盟锦能热电有限公司2×25MW背压机组热电联产工程环境影响报告书的批复

锡林郭勒盟锦能热电有限公司：

我局对你公司《关于<锡林郭勒盟锦能热电有限公司2×25MW背压机组热电联产工程环境影响报告书>审批的申请》（锡锦电字[2019]13号）及附送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《锡林郭勒盟锦能热电有限公司2×25MW背压机组热电联产工程环境影响报告书》受理后，委托盟环境工程评估中心进行了技术评估。经研究，批复如下。

项目工程概况
锡林郭勒盟锦能热电2×25MW背压机组工程建设地点位于东乌珠穆沁旗乌里雅斯太工业园区，距乌里雅斯太镇东南部约2.8km，厂址中心坐标为东经117°1'25.05"、北纬45°30'7.06"，总占地面积为8.7hm2。项目规划建设2×25MW背压式汽轮发电机组，配套2×220t/h高温高压循环流化床锅炉，建成后蒸汽部分主要承担东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇、乌里雅斯太工业园区及畜产园区共296万平方米采暖供热需求；电气部分拟按110kV电压等级接入北郊110kV变电所。项目规划年发电量2.142×108kW·h，年供电量1.683×108kW·h，年供热量3864400GJ/a。本项目循环流化床锅炉燃用乌尼特煤矿褐煤和蒙古国进口煤的混合煤；项目总投资为54174万元，其中环保投资6914万元，占总投资的12.76%。

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目属于“鼓励类-四、电力-3、采用背压(抽背)型热电联产机组”。锡林郭勒盟能源局以《关于锡林郭勒盟锦能热电2×25MW背压机组项目核准的批复》（锡能电字[2019]2号）对该项目进行了核准。对照《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中东乌珠穆沁旗国家重点生态功能区产业准入负面清单，本项目不属于负面清单中的限制类和禁止类。

建设单位在全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目所产生的不利环境影响可以得到有效缓解和控制。我局原则同意环境影响报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的环境保护措施。

二、项目主要环境影响

（一）大气环境影响。施工期扬尘；运营期的锅炉烟气、运输储运系统煤尘污染是大气污染主要来源。

（二）水环境影响。施工车辆冲洗废水、施工人员生活污水；运营期生活污水、清净废水(循环冷却水系统排水、化学水处理系统排水、锅炉排污水)、含煤尘废水及脱硫废水易造成地表和地下水污染。

（三）固体废物影响。施工期挖掘土方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾；运营期锅炉脱硫石膏、输煤、上煤系统除尘灰、一体化生活污水处理系统生化污泥、脱硫废水处理系统污泥及生活垃圾处置不当易造成环境污染。
（四）噪声影响。施工过程中的机械噪声与交通运输噪声；运营期厂房内的汽轮机、发电机组、碎煤机、引风机、一次风机、氧化风机、空压机、增压风机、各种动力泵类以及厂房外机力通风冷却塔等噪声会对周边造成影响。 

三、减缓环境影响的主要措施

（一）强化大气污染防治措施。施工期采用开挖土石方及时清运、运输车辆和露天堆土加盖苫布；运营期2×220t/h循环流化床锅炉烟气经处理达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的限值要求后，经90m高的烟囱排空；污染物排放量不得突破总量批复指标；储煤场碎煤机粉尘、各原煤仓间粉尘、输煤系统粉尘、钢结构灰仓粉尘、钢结构渣仓粉尘、钢结构石灰石粉仓粉尘经处理后满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级排放标准限值要求；原料煤采用全封闭贮存，库房四周设置喷水系统。
（二）加强水污染防治措施。施工期的施工车辆冲洗废水、施工人员生活污水经处理后用于地面浇洒和绿化；运营期循环冷却水、处理后的输煤冲洗废水和输煤除尘废水，全部回用于输煤系统冲洗及除尘用水、煤场喷淋水、干渣及湿法脱硫装置补水；湿式脱硫装置产生的脱硫废水，经处理达到《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T997-2006)标准后，回用于灰库搅拌用水；工业废水处理站等重点防渗区，选用双层人工合成材料防渗衬层，达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求；酸碱罐区等一般防渗区，要选用双层人工合成材料防渗衬层，达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

（三）妥善处置固体废弃物。运营期产生的脱硫石膏，锅炉灰渣，灰仓、渣库及石灰石粉仓粉尘，全部送至乌尼特煤矿废弃矿坑，用于露天矿坑回填治理；中水预处理系统产生的污泥，送至城市垃圾填埋场填埋处理；脱硫废水处理系统产生的含重金属污泥鉴定前暂按危险废物管理，堆放在危废临时贮存场，由具有危废处理资质的单位回收处理。

（四）加强噪声污染防治措施。施工期选用低噪声设备，车辆出入尽量低速、禁鸣；合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声对区域声环境的影响；运营期锅炉安全阀排汽口及其它高压蒸汽排汽口要装设消声器；一次风机、引风机吸风口要装设消声器；发电机和水泵等设备要外加噪音隔离罩；做好周边绿化，消减厂界噪声排放，减轻噪声对周围环境的影响。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。验收合格后方可正式投入生产。

五、我局委托锡林郭勒盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局组织开展该项目的“三同时”监督检查及监督管理工作。建设单位同时要接受各级环境保护主管部门的日常监督检查。
                                 2019年7月30日

抄送：锡林郭勒盟生态环境局东乌珠穆沁旗分局、盟环境工程评估中心

20

