西环审表〔2024〕1号

关于西乌珠穆沁旗金田氟化工有限责任公司  新建危废暂存间项目环境影响报告表的批复

西乌珠穆沁旗金田氟化工有限责任公司：

你单位由锡林郭勒盟格林蓝环境科技有限公司编制的《西乌珠穆沁旗金田氟化工有限责任公司新建危废暂存间项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。我局委托内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（锡环投评估表〔2023〕35号）。依据《锡林郭勒盟生态环境局委托实施行政许可事项的通知》（锡署环字[2021]41号），现批复如下：

- 一、该项目位于锡林郭勒盟白音华经济开发区西乌珠穆沁旗金田氟化工有限责任公司厂区内，利用厂区现有库房进行改造，占地类型为工业用地。该项目用于暂存金田氟化工现有工程生产过程中产生的有机废液、废矿物油等危险废物。危废间面积为16.72平方米，主要建设内容包括对改造车间地面进行防渗处理，现有库房地面基础上采用丙纶防渗材料进行2层防渗漏处理，敷设并涂刷环氧树脂，做50cm高的防渗裙角，渗透系数K≤1×10-10cm/s；地面设置导流槽，设置废液收集池1个，容积为1m³；库内安装防爆通风机、防爆照明灯及配套防爆开关；门口设置触摸式防静电释放装置；制作安装门牌和其他警示牌。危废暂存间主要储存实验室废液、化学试剂包装物、废机油，其中实验室废液产生量为0.19t/a、化学试剂包装物产生量为0.05t/a、废机油产生量为0.05t/a。每年处置1次，即产生量为最大存储量。项目总投资9万元，环保投资9万元，占总投资比例为100%。

《报告表》认为，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。项目所在区域内无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标，项目区不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。项目位于内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区—白音华产业园，环境管控单元编码：ZH15252620002。项目符合该环境管控单元的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等管控要求。项目周边无需要特殊保护军事设施等敏感区域。项目在选址时充分考虑了交通、土地等因素，依托于现有工程位置条件，且项目能够充分利用厂区内各项生活、服务、交通、通讯、配电和给排水等基本配套设施，因此，项目选址合理，符合国家产业政策及“三线一单”政策要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作。

（一）大气污染防治措施。项目施工期主要为施工扬尘、施工道路扬尘。施工单位应在现有封闭式厂房内进行施工，并采取洒水抑尘等措施，减少对周边环境的影响。项目运营期产生的大气污染物主要为危废暂存间产生的非甲烷总烃、氟化物、硫酸雾等。建设单位应按要求对易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物装入闭口容器或包装物内贮存。项目实验室废液和废机油均采用密闭的PE桶暂存，危险废物暂存间应按规范要求设置排风扇，加强通风达标排放，减少废气对周围环境的影响。

（二）水环境保护措施。施工期废水来源主要为施工人员的生活污水，不产生施工废水。施工人员的生活污水排至现有的防渗化粪池，生活污水经化粪池沉淀降解后，送园区污水处理厂处置。项目运营期无生产废水产生。项目危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求进行建设、储存及管理，集中收集储存危险废物。

（三）固废污染防治措施。施工期固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾等。施工期产生的建筑垃圾委托园区环卫部门处置，生活垃圾集中收集，由环卫部门清运。营运期项目不新增劳动定员，由现有员工调配，故不新增生活垃圾；项目危废种类废机油、实验室废液（硫酸、氢氟酸）、化学试剂包装物等，定期暂存于危废间后委托有危险废物处置资质单位处置。

（四）噪声污染防治措施。施工期的噪声主要来源于库房改造产生的噪声。施工单位应合理安排作业时间，避免大量高噪声设备同时运行；施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。项目运营期产生的噪声主要为运输车辆产生的交通噪声和排气扇运转时产生的噪声。建设单位应尽可能选用功能好、噪音低的设备，加强设备日常维护，设备采取减振降噪措施，降低噪声影响；对于运输车辆产生的交通噪声，应加强对厂区内的交通管理，对进出厂区的线路进行规定，运输车辆采取限制车速、减少车辆鸣笛等措施，最大限度地降低对周围环境的影响。

（五）风险防范措施。项目环境风险主要是危险废物收集、运输、暂存等生产设施和贮运过程发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故，以及污染防治设施非正常使用引起的环境污染。建设单位采取相应的风险防范措施，危险废物暂存间进行防渗处理，防渗系数不大于10-10cm/s；储存区设施内有安全照明设施；储存区外围设导流槽，事故情况下的废水等通过导流槽流入收集池；危险废物收集分库、分区储存，危废间设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；建设单位建立危险废物储存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》的有关规定执行；项目危险废物暂存间应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人看管。加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，编制突发环境事件应急预案并备案，储备应急物资，定期进行应急演练。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

2024年1月12日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局西乌旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                 2024年1月12日印发