西环审表〔2024〕18号

关于白音华金山发电有限公司危废间建设项目环境影响报告表的批复

白音华金山发电有限公司：

你单位由内蒙古凯越工程咨询有限公司编制的《白音华金山发电有限公司危废间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。我局委托内蒙古环保投资集团有限公司锡林郭勒盟分公司对《报告表》进行了技术评估，出具了评估报告（锡环投评估表〔2024〕15号）。依据《锡林郭勒盟生态环境局委托实施行政许可事项的通知》（锡署环字[2021]41号），现批复如下：

一、该项目位于锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华金山发电有限公司内，利用厂区现有杂物间进行改造，占地类型为工业用地。该项目用于暂存该公司现有工程生产过程中产生的废含铅废电池、废催化剂、废矿物油及沾染矿物油的废弃油桶等危险废物。危废间面积为243m2，主要建设内容包括对改造车间地面进行防渗处理，将现有室内混凝土地面打磨形成粗糙表面，胶凝材料冷铺2层国标400g/m2高分子防水卷材作为防渗层，卷材上部浇筑细石混凝土40mm厚，然后3mm环氧树脂自流平地面形成防渗层，满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s；地面设置导流槽，设置废液收集池1个，容积为6.75m³；库内安装防爆通风机、防爆照明灯及配套防爆开关；门口设置触摸式防静电释放装置；制作安装门牌和其他警示牌。危废暂存间主要储存废含铅废电池、废催化剂、废矿物油及沾染矿物油的废弃油桶，其中废含铅废电池产生量为2t/a、废催化剂产生量为2.5t/a、废矿物油产生量为30t/a、沾染矿物油的废弃油桶产生量为40个/a。危废库最大贮存量为废矿物油20t、废含铅电池15t、废催化剂15t、沾染矿物油的废弃油桶30个。项目总投资15万元，环保投资15万元，占总投资比例为100%。

《报告表》认为，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。项目所在区域内无自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标，项目区不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。项目位于内蒙古锡林郭勒白音华经济开发区—白音华产业园，环境管控单元编码：ZH15252620004。项目符合该环境管控单元的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等管控要求。项目在选址时充分考虑了交通、土地等因素，依托于现有工程位置条件，且项目能够充分利用厂区内各项生活、服务、交通、通讯、配电和给排水等基本配套设施，因此，项目选址合理，符合国家产业政策及“三线一单”政策要求。

二、项目在设计、建设和运营过程中应做好以下工作。

（一）大气污染防治措施。施工期主要为施工扬尘、施工道路扬尘等。施工单位应在现有封闭式厂房内进行施工，并采取洒水抑尘等措施，减少对周边环境的影响。运营期产生的大气污染物主要为危废暂存间产生的非甲烷总烃等。建设单位应按要求对易产生VOCs气体的危险废物装入闭口容器或包装物内贮存。项目废矿物油用铁桶盛装存放，下方设置托盘；废含铅废电池、废催化剂用托盘存放；废弃油桶用塑料包裹后存放。危险废物暂存间应按规范要求设置排风扇，加强通风达标排放，减少废气对周围环境的影响。

（二）水环境保护措施。施工期废水来源主要为施工车辆、机械的冲洗废水及施工人员的生活污水等。施工车辆、机械的冲洗废水经简易沉降池对废水进行沉淀处理，处理后废水用于洒水抑尘，施工人员的生活污水排入厂区现有生活污水系统。项目运营期无生产废水产生。

（三）固废污染防治措施。施工期固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾等。施工期产生的建筑垃圾尽量回收利用，不能回用的建筑垃圾运送至城建部门指定的建筑垃圾堆放点；生活垃圾集中收集，由环卫部门清运。营运期项目不新增劳动定员，由现有员工调配，故不新增生活垃圾；项目产生的废含铅废电池、废催化剂、废矿物油、沾染矿物油的废弃油桶等危险废物，定期暂存于危废间后委托有危险废物处置资质单位处置。

（四）噪声污染防治措施。施工期的噪声主要来源于杂物间改造产生的噪声等。施工单位应合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；施工设备尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。运营期产生的噪声主要为叉车装卸、汽车运输等过程产生。建设单位应尽可能选用功能好、噪音低的设备，加强设备日常维护，设备采取减振降噪措施，降低噪声影响；对于运输车辆产生的交通噪声，应加强对厂区内的交通管理，对进出厂区的线路进行规定，运输车辆采取限制车速、减少车辆鸣笛等措施，最大限度地降低对周围环境的影响。

（五）风险防范措施。环境风险主要是危险废物收集、运输、暂存等生产设施和贮运过程发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故及污染防治设施非正常使用引起的环境污染。建设单位采取相应的风险防范措施，危险废物暂存间进行防渗处理，防渗系数不大于10-10cm/s；储存区设施内有安全照明设施；储存区外围设导流槽，事故情况下的废水等通过导流槽流入收集池；危险废物收集分库、分区储存，危废间设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；建设单位建立危险废物储存的台账制度，出入库交接记录内容应参照《危险废物收集贮存运输技术规范》的有关规定执行；项目危险废物暂存间应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人看管。加强操作管理，确保处理设备正常稳定运行，编制突发环境事件应急预案并备案，储备应急物资，定期进行应急演练。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

（一）要将环境保护措施纳入初步设计报告并落实环保设施投资概算。

（二）要将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（三）项目竣工后须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投运。

四、旗生态环境综合行政执法大队对该项目建设期间各项生态环境保护措施落实情况进行监督检查和管理。

2024年5月20日

抄送：盟生态环境综合行政执法支队、盟生态环境局西乌旗分局

锡林郭勒盟生态环境局办公室                 2024年5月20日印发