## 火电厂废气监测数据审核表
2014年4季度锡林郭勒盟国控企业污染源火电企业废气监测数据审核表
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m) | 折算浓度(mg/m) | 标准限值(mg/m) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数
内蒙古自治区 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 | 2#系统监测孔 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉 | 2014-12-1 11:00:00 | 85.0 | 2280128.000000 | 55.0 | 7.00 | 烟尘 | 17.8 | 19.1 | 30 | mg/m3 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 142 | 152 | 200 | mg/m3 | 是
[10 empty] | 氮氧化物 | 252.4 | 270.5 | 100 | mg/m3 | 否 | 1.7
|  | 1#系统监测孔 |  |  | 2014-12-7 11:00:00 |  | 965944.000000 | 62.0 | 8.10 | 烟尘 | 24 | 27.4 | 30 | mg/m3 | 是
[10 empty] | 二氧化硫 | 45 | 51 | 200 | mg/m3 | 是
[10 empty] | 氮氧化物 | 394.2 | 450.6 | 100 | mg/m3 | 否 | 3.5