建设项目环境影响报告表

- （试 行）

项目名称：锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司4、5号循环流化床机组脱硝改造

建设单位(盖章): 锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司

编制日期：2015年3月30日

国家环境保护总局制

项目名称：锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司4、5号循环流化床机组脱硝改造

评价文件类型：环境影响报告表

单 位 法 人：

项目负责人：闫伟兄

评 价 单 位：内蒙古新创环境科技有限公司

项目编号：NMXCHK-HP2015-40

| 姓名 | 从事专业 | 职称 | 环评工程师/上岗证书登记编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闫伟兄 | 环境评价 | 工程师 | B14250121000 |  |
| 郭雅琼 | 环境评价 | 工程师 | B14250022 |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止点。

行业类别――按国标填写。

总投资――指项目投资总额。

主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量

控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见――由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司4、5号循环流化床机组脱硝改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王宝龙 |  |  |  | 联系人 |  |  | 陈利明 |  |  |
| 通讯地址 | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街159号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13030456667 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  | 026000 |  |
| 建设地点 | 锡林浩特市锡林郭勒蒙锡热电有限公司2×25MW机组现场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他环境治理N8029 |  |  |
| 占地面积 （hm2） | 0.0225 |  |  |  |  | 绿化面积 （hm2） |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 995 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 995 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2015年 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 由于国家环保要求日益严格，特别是新版《火电厂大气污染排放标准》（GB13223-2011）的出台，2003年12月31日前、后建成投产或通过审批的机组NOx排放浓度在2014年7月1日起分别执行200mg/Nm3、100mg/Nm3，新建电厂同步建设脱硫脱硝系统已成电厂建设的必要条件，已服役的老旧机组也必须进行降低NOx排放的改造。同时，锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司二电厂2×25MW供热机组配套2×130t/h循环流化床锅炉，并未加装脱硝装置，各项污染物指标均超标排放，随时面临高额罚款，一旦有替代热源，将随时面临关停风险。因此，需要对现役2台循环流化床锅炉采取脱硝改造措施，将NOx控制到200mg/m3以下，实现达标排放。 为响应国务院办公厅印发的《“十二五”节能减排综合性工作方案》国发[2011]26号文和内蒙古自治区人民政府办公厅印发的《关于进一步加强“十二五”期间火电企业脱硫脱硝管理工作的通知》（内政办发[2012]92文）等节能减排综合要求，本工程对蒙锡热电有限责任公司二电厂2×25MW机组在现有条件下加装选择性非催化还原脱硝技术（SNCR）脱硝装置，SNCR系统采用尿素作为脱硝还原剂，尿素溶液喷射系统位于锅炉本体，尿素溶液喷枪的设置尽量布置在现场有利空间。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令第77号)和中华人民共和国国务院令第253号关于《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目须进行环境影响评价。为此，受锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司委托，内蒙古新创环境科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。评价单位经过现场勘察及工程分析，同时依据《建设项目环境保护分类管理名录》(2008年版)，本项目属于电力行业“脱硝、脱硫其他类项目”，并且本地区不在敏感区内，因此应编制环境影响报告表。 2、编制依据 ⑴《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日）； ⑵《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）； ⑶《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）； ⑷《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月）； ⑸《中华人民共和国噪声污染防治法》（1993年）； ⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月）； ⑺《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）； ⑻国家环境保护总局令第2号《建设项目环境保护分类管理名录》； ⑼《内蒙古自治区环境保护条例》（2002年3月21日施行）； ⑽《锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2012年3月）； ⑾《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2011）； ⑿《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）； ⒀《环境影响评价技术导则—声环境》，(HJ2.4-2009)； ⒁《环境影响评价技术导则－生态影响》，(HJ19-2011)； ⒂《“十二五”节能减排综合性工作方案》，国发〔2011〕26号；2011年8月31日； ⒃《关于进一步加强“十二五”期间火电企业脱硫脱硝管理工作的通知》，内政办发[2012]92文，2012年10月30日； ⒄《锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司4、5号循环流化床机组脱硝改造可行性研究报告》； ⒅《烟气脱硝工程技术规范-选择性非催化还原法》（HJ/T563-2010）； ⒆《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正版）。 3、项目名称、性质、建设地点 项目名称：锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司4、5号循环流化床机组脱硝改造工程； 建设性质：技改项目； 建设地点：内蒙古自治区锡林浩特市锡林郭勒蒙锡热电有限公司2×25MW机组现场； 地理位置：厂址位于锡林浩特市区东郊，厂址东临内蒙古能源锡林热电厂，南临锡林浩特市工业产业区，北临运输专线，西距朝克路约120m。厂址中心地理坐标为东经116°7′18.79″，北纬43°58′55.34″，总面积为26.67hm2，其中，本项目占地面积为0.0225hm2。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 4、工程概况 ⑴现有工程概况 锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司2×25MW机组，配套2×130t/h循环流化床锅炉（编号4、5号）由无锡光华锅炉股份有限公司设计制造，于2003年12月投入运行。当前NOx排放浓度基本在206~436mg/m3，超过《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）现有循环流化床锅炉执行200mg/m3的NOx排放限值要求。 为适应国内火电厂大气污染物控制的发展需要，满足日趋严格的环保法规，改善本地区的大气环境质量，促进经济和环境的协调发展，实现可持续发展战略。根据电厂场地条件，并结合电力发展的需要，本项目新增加1套脱硝装置。机组现状见图1、图2。 ⑵技改工程概况 本工程内容为对2×130t/h循环流化床锅炉加装选择性非催化还原脱硝技术（SNCR）脱硝装置，以尿素作为还原剂。尿素预留地见图3，喷枪加装位置见图4。 5、与产业政策及内蒙古相关规划的符合性 ⑴与产业政策的符合性 本期项目为2×25MW机组烟气脱硝装置改造工程。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本），本项目属于“鼓励类 四 电力 在役发电机组脱硫、脱硝改造”。 ⑵与《内蒙古自治区“十二五”发展规划纲要》的符合性 本项目建设符合《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“加强燃煤电厂脱硫脱硝，加快钢铁、焦化、烧结、有色行业等脱硫工程建设，强化脱硫设施稳定运行。推广脱硫石膏盐碱地改良技术。在大中城市及其近郊严格控制除热电联产外的新、扩建燃煤电厂，推进集中供热，推行清洁能源替代，控制工业烟尘、粉尘和城市扬尘的排放。” 的要求。 ⑶与其它规划的符合性 2009年环境保护部发布了《关于印发<2009-2010年全国污染防治工作要点>的通知》（环办函〔2009〕247该通知要求全面开展NOx污染防治，以火电行业为重点，开展工业NOx污染防治。我国“十二五”期间污染物总量控制指标新增氮氧化物。结合国家节能减排政策2011年8月31日由国务院办公厅印发的《“十二五”节能减排综合性工作方案》国发〔2011〕26号文件对企业节能减排的要求，内蒙古自治区环保厅将强化行业、企业节能减排，“十二五”期间，自治区将进一步加强工业的节能减排工作，其中电力、钢铁、有色金属、化工、建材、煤炭等行业是重点，按照新规定，单机容量30万千瓦以上的燃煤发电机组要全部加装脱硝设施，另外新建的燃煤发电机组要全部安装脱硫脱硝设施，不能稳定达标排放的要进行更新改造，烟气脱硫设施也要按照规定取消烟气旁路；钢铁行业要全面实施烧结机烟气脱硫，新建的烧结机要配套安装脱硫脱硝设施。 2012年10月，内蒙古自治区人民政府办公厅《关于进一步加强“十二五”期间火电企业脱硫脱硝管理工作的通知》（内政办发[2012]92号）中“要加快实施脱硫工程改造，全面推进火电企业脱硝工作。” 本项目为脱硫脱硝改造环保工程建设，完全符合产业政策的要求。 6、建设规模及内容 本项目建设内容为热电厂2×25MW机组新建一套烟气脱硝装置，对2×130t/h循环流化床锅炉加装选择性非催化还原脱硝技术（SNCR）脱硝装置。两台锅炉公用一套系统，喷射系统为一台锅炉一套，公用系统在一个设备间。脱硝技术为以尿素作为还原剂的选择性非催化还原脱硝技术（SNCR），脱硝效率为60%。 本项目主要建设内容见表1。 表1 本项目主要建设内容一览表 序号; 项目组成; 名称; 建设内容. 1; 主体工程; SNCR脱硝装置; 主要包括尿素制备与储存系统、稀释和计量分配系统、喷射系统、电气系统及控制系统. 2; 公用工程; 压缩空气; 新增2台流量为21Nm3/min的空压机. 供电; 依托厂区现有供电设施. 供水; 溶解罐工艺水和稀释水均引自除盐水系统，2台锅炉总用量约1.3t/h。. 蒸汽; 来自厂用中压蒸汽联箱，2台锅炉总用量约76kg/h. 3; 环保工程; 锅炉烟气; “低NOX燃烧优化技术+SNCR”系统，综合脱硝效率达60%. 氨逃逸; 安装在线监测. 无组织排放的氨气味; 在车间内不设尿素储存库，将袋装或罐装尿素采购进厂后及时溶解，尽量缩短在尿素溶液制备车间内堆放时间，并加强车间通风. 尿素溶解用水; 尿素储存罐沉淀下的渣液定期排出用于厂区绿化，溶液用水最后全部以水蒸汽形式排空. 设备噪声; 全部采用低噪声设备，置于车间内，设备底部安装减震垫等措施. 4; 依托工程; 需要从电厂原有设施取一路水源、一路汽源. 5; 控制工程; 全厂脱硝装置控制系统分为两部分，公用控制系统布置在制备系统新建建筑物内，就地设置电子间和机柜，通过光纤引入集控DCS；各机组炉侧控制进集控原有DCS；增设逃逸氨在线测量系统布置在现有的烟气在线分析室。. 7、燃料用煤 本工程电厂实际运行煤质与原设计和校核煤质数据有差别，本次改造主要基于电厂实际燃用煤质数据。实际煤质化验单见附件5。 原设计和校核煤种及电厂实际燃用煤种的煤质及灰成分分析见下表： 表2 电厂燃用煤质与设计煤质分析 项目; 符号; 单位; 设计煤种; 校核煤种. 收到基低位发热值; Q net.v.ar; MJ/kg; 10.31; 10.57. 工业分析（重量%）. 全水分; Mt; %; 40.2; 30.0. 干燥无灰基挥发份; Vdaf; %; 47.81; 46.75. 收到基灰份; Aar; %; 16.97; 26.98. 元素分析（重量%）. 收到基碳成份; Car; %; 29.65; 28.77. 收到基氢成份; Har; %; 2.13; 2.09. 收到基氧成份; Oar; %; 10.06; 10.76. 收到基氮成份; Nar; %; 0.23; 0.55. 全硫; St.ar; %; 0.76; 0.85. 8、交通运输 交通运输依托现有工程，锡林浩特至桑根达来铁路是集通铁路的支线，为锡林浩特等地区通往自治区首府提供了极大的便利，全长154km；锡林浩特市公路交通四通八达，207国道、303国道、101省道横贯市境，与毗邻地区紧紧相连。 本期工程进厂道路引接自厂区南侧宝格达街，运煤及货运道路引接自厂区北侧及东侧现有道路。脱硝改造工程无特大设备，所有设备可采用公路直接运输到现场。 9、项目占地 采用SNCR尿素制氨时，尿素系统用地为225m2，布置在5号机组除尘西北侧空地。楼房内设1只尿素溶解罐、2只尿素溶液储罐、1只稀释水罐等，另外预留尿素制氨系统检修维护车间。 10、主要设备特性一览表 本期脱硝环保改造工程主要设备清单如下： 表3 主要设备特性一览表 序号; 设备名称; 形式规范; 单位; 数量. 一、喷射系统. 1; 喷射器; 配软管、快速接头; 套; 20. 2; 喷枪套管; 套; 20. 二、尿素制备与储存系统. 1; 尿素溶解罐; 立式，Φ2×3m 316L不锈钢; 台; 1. 2; 尿素溶解罐搅拌器; 顶进式，1.5KW; 套; 2. 3; 尿素溶解罐蒸汽加热器; 盘管式; 台; 1. 4; 输送泵; Q=8m3/h,H=20m; 台; 2. 5; 尿素溶液储罐; 立式，材质为316L不锈钢，Φ2.2×6.7m， 25m3; 台; 2. 6; 循环泵; Q=1.8m3,H=150m,变频; 台; 2. 三、稀释和计量分配系统. 1; 稀释水罐; 立式,Φ2×3m,SS304; 台; 1. 2; 稀释水模块; Q=1m3,H=100m,变频; 套; 6. 3; 计量装置; 配电控柜，进口调节阀; 套; 3. 4; 分配装置; 套; 3. 四、控制系统. 1; NO/O2分析仪; 套; 2. 五、压缩空气、杂用气制备系统. 1; 空压机; 21Nm3/min，120kW; 台; 2. 2; 雾化空气系统; 套; 1. 11、生产组织和人员编制 本项目改造后，生产组织机构仍然按照改造前组织机构；人员编制不变仍然按照改造前的人员编制进行配置，不新增劳动定员。 12、公用工程 ⑴供电 本改造工程加装脱硝装置（SNCR），以及在尿素储存与溶液制备系统增加相应工艺及电气设备；烟气脱硝SNCR工程低压厂用电电压等级与现有的厂内主题工程一致。采用的电压等级AC 380/220V三相四线制。2台锅炉SNCR系统最大的所需总功率不超过100kW。使用的380/220V电源均可由锅炉主机配电室引出，不再设独立的脱硝配电装置。脱硝电气系统和整个电厂的电气系统设计项协调。 厂用电电源有6kV和0.38kV两级，并配备有完善的UPS电源。机组炉区现有新华XDPS-400控制系统，新改造的控制系统需与现有的控制系统相兼容。 ⑵供水 本项目用水继续利用电厂已有供水系统。本项目无新增定员，无新增生活用水；脱硝系统生产用水1.3m3/h，用水量见下表。 表4 项目耗水量一览表 序号; 用水项目; 小时耗水量t; 日耗水量t; 年耗水量t. 1; 除盐水; 1.3; 26; 8190. 合计; 1.3; 26; 8190. 注：日耗量按满负荷20h计，年耗量按6300h计。 ⑶排水 本项目尿素溶液喷入分解炉后，由于分解炉中温度高达800℃～1100℃，尿素溶液中的水变为蒸汽蒸发掉。少量的尿素储存罐沉淀下的渣液定期排出用于厂区绿化。因此，本项目生产用水为消耗水，无生产废水产生，不排放废水。 图2 水平衡图 13、总平面布置 脱硝改造工程的总体布置应力求对主机的影响最小，因地制宜，充分利用地形条件考虑施工条件，并满足《火力发电厂总图运输设计技术规程》（DL/T5032-2007），《火力发电厂烟气脱硝设计技术规程》（DL/T5196-2006）等规范及劳动安全和工业卫生防范的有关要求。脱硝改造工程的红线图见图5，总平面布置见附图3。 - SNCR系统采用尿素作为脱硝还原剂，尿素溶液喷射系统位于锅炉本体，尿素溶液喷枪的设置尽量布置在现场有利空间。 - 尿素作为脱硝还原剂时，还原剂制备储存场地占地约15m×15m，初步选在5号炉渣库西北侧空地，见厂区总平面布置图。 - 供还原剂、稀释水、压缩空气管路及电缆等尽量利用原有管路支架、及电缆桥架。 - 脱硝改造范围内的各种管线布置按全厂规划统一考虑。 图5 脱硝工程红线图 14、站址概况 锡林郭勒蒙银热电厂厂址区地势开阔，地形较为平坦，呈东高西低之势。地貌成因类型主要为冲洪积平原，地貌类型为平地，地面高程994～1001.80m。 建场地内地下水类型主要为第四系孔隙潜水，赋存于场地内砂土地层中。地下水的补给来源主要为大气降水和地下水侧向径流，以地面蒸发和人工取水为其主要排泄方式。据调查，场地内地下水年平均最高水位埋深约为20m，可不考虑地下水对施工及建筑物基础的影响。 根据《内蒙古锡林浩特二电厂扩建4×80MW 背压供热机组工程场地地震安全性评价报告》，选厂址工程场区50年超越概率63%、10%、2%的地震动加速度峰值和地震动反应谱特征周期列于下表。 表5 设计地震动加速度反应谱参数 设计地震动参数; 超越概率水平. 50年63%; 50年10%; 50年2%. Amax（cm/s2）; 25; 70; 128. Tg（s）; 0.35; 0.35; 0.40. 厂址及厂址区附近无象泥石流、大面积地表塌陷等危及厂址安全的潜在地质灾害产生的条件。同时，工程建设也不会引起次生地质、地震灾害。综合分析，厂址处于相对稳定区。 15、项目主要经济技术指标 本工程建设总投资995万元，环保投资为995万元，环保投资占工程总投资的比例为100%。 16、原辅材料、能源消耗 1、2台锅炉的烟气脱硝SNCR系统年耗尿素874吨，电厂4×80MW机组规划中已与内蒙古凯驰农资供销有限责任公司签订尿素供货协议，本期工程尿素可考虑从上述公司采购。 2、新增SNCR系统，消耗仪用压缩空气系统约1m3/min，杂用气（雾化风、冷却风）耗量<10 m3/min。 3、加热、保温蒸汽来自厂用中压蒸汽联箱，2台锅炉总用量约76kg/h。 4、溶解罐工艺水引自除盐水系统，稀释水引自除盐水系统，通过自力式减压阀和调门确保入口压力、流量与离心泵出口尿素溶液参数相匹配。2台锅炉总用量约1.3t/h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、原有项目存在的环境问题 本项目属于技改项目，原有项目的废水、噪声和固废均得到了有效处置，与项目有关的原有污染情况主要为现有锅炉未采取脱硫脱硝措施，造成的二氧化硫、氮氧化物超标排放问题。 2、区域主要环境问题 锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司位于锡林浩特市，电厂现有3台1.2万千瓦、2台2.5万千瓦热电联产机组运行，承担着锡林浩特市地区200多万平方米的供热面积。减少了城市供热的大、小锅炉，减轻了城市空气污染。现有2×130t/h循环流化床锅炉均未配置脱硝系统。锅炉产生的烟气中NOx 浓度超出了国家的排放标准。 3、NOx排放量 流化床锅炉NOx排放浓度通常较低，NOx浓度受煤质、床温、风量及运行方式等综合影响。对5号炉NOx排放情况进行了摸底测试（除尘器出口），NOx浓度值均折算至6%O2下，见表6。锅炉蒸发量在98t/h时，NOx浓度为206mg/m3；锅炉蒸发量在49t/h时，NOx浓度为436mg/m3。 表6 NOx排放统计表 主蒸汽量; t/h; 98; 49. 实测氧量; %; 9.7; 14.2. NOx浓度; mg/m3; 206; 436. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）: 1、地理位置 锡林浩特市位于锡林郭勒草原中部，北纬43°02′—44°52′，东经115°13′—117°06′。东邻西乌珠穆沁旗，西依阿巴嘎旗，南与正蓝旗相连，东南与赤峰市克什克腾旗接壤，北同东乌珠穆沁旗为邻。市境南北长208公里，东西长143公里。总面积18750平方公里。锡林浩特地处东北、华北、西北交汇处，与北京直线距离460公里，与呼和浩特市直线距离470公里，与沈阳直线距离620公里，与二连浩特和东乌旗珠恩嘎达布其口岸距离分别为340公里和338公里。 2、地形、地貌和地质 锡林郭勒盟是一个以高平原为主体，兼有多种地貌的地区；地势南高北低，东、南部多低山丘陵，盆地错落其间，为大兴安岭向西和阴山山脉向东延伸的余脉。西、北部地形平坦，零星分布一些低山丘陵和熔岩台地，为高原草场。海拔在800～1800 m之间。最高山峰为古如格苏乌拉山峰，海拔1957m。浑善达克沙地又称小腾格里沙地，由西北向东南横贯中部，东西长约280 km，南北宽约40～100 km；属半固定沙地。 锡林浩特市地势南高北低，北部为平原的波状平原，海拔1000米左右，南部为低山丘陵，海拔1300米左右。锡林河纵贯中部，形成河谷冲积盆地，间有不均匀沼泽。盆地最低海拔920米左右，市区位于河谷盆地，周边低丘环绕，地势较平坦，北倚敖包山，锡林河流经市区西部。 区域地质构造体系处于新华夏系和内蒙古弧形构造带的复合部位，但主要受新华夏系所属的一级构造单元─大兴安岭隆起及内蒙古高原东南边缘弧形构造带的控制。外围低山丘陵区分属于该构造带的几个三级单元：西北部属于大梁隆起，东部属于白音乌拉隆起；按照物探资料推测，在隆起带与中间的凹陷带之间的过渡地带发育有压性断裂，以至形成了中间的毛登断陷盆地，并与西南部的跃进断陷盆地相连。在两个断陷盆地的邻接部位又产生多条北西向的张性断裂，它与北东向的压性断裂共同构成了锡市周围的棋盘格式构造。 3、气候、气象条件 锡林浩特属典型的温带大陆性季风气候，冬季寒冷而漫长，夏季炎热而短暂，春季干旱多大风，无霜期短，降雨量少。年平均气温1.7℃，气温的年较差和日较差很大，年平均降水量295毫米，年最大降水量481毫米，主要集中在7－9月份，年平均蒸发量1770毫米，霜冻期从每年9月末至第二年的5月初，无霜期仅为130天，平均相对湿度为57％，最大冻土深度为2.89米，冻土期从每年10月初至第二年的5月初，冬季平均风速3.4米/秒，夏季平均风速3.2米/秒，冬季最多风向为西南风，夏季最多风向为西南风，基本风压55千克/平方米。 4、水文 锡林浩特市气候干燥，降水量少，地表水系不发育，区内有河流五条，除锡林河常年有水外，其余为季节型河流。地下水位埋深变化较大，含水层厚度变化较大，但水质良好。 锡林河全长175km，发源于赤峰市克旗白音查干诺尔滩地，向西流至锡尔塔拉转向西北，经锡林浩特水库后向北汇入巴彦诺尔。河流蜿蜓曲折，上游比降1/300，河宽3～4m；下游比降1/500，河宽4～12m。历史上锡林河常有流水，多年平均流量0.61m3/s，年平均迳流量0.1922×108m3。春汛最大洪峰流量为57.4m3/s（1987年4月7日），水深一般在0.5～1.0m。锡林浩特水库位于锡林浩特市南15km，始建于1958年，现水库最大库容量为900×104m3，水位标高1011.87m。锡林河目前现状是由于上游水库的拦截和近年来连续气候干旱，锡林河在近几十年已经成为季节性河流，失去了原来河流的功能，偶然只有在春讯或暴雨时才有流水，平时为一干河床。 锡林浩特城区及近郊300 km范围内均处于胜利—毛登断陷盆地中，盆地周边为低山丘陵及玄武岩台地，罕尼乌拉北断裂使其南侧下沉，第四纪厚度增大，构成了次一级的锡林浩特盆地；盆地内储藏着丰富的松散层孔隙潜水，地下水的补给来源，主要是大气降水和地表水的渗入。 锡林浩特市现已作为水源地开采利用的是在锡林河上游地段，市区西南一带；该水源地地下水埋藏浅，富水性好，含水层厚度在72～95 m之间。 5、土壤及动植物 区域土壤类型主要由栗钙土、草甸栗钙土、草甸土等组成，由于草场退化，以形成沙化、砾石化栗钙土，土壤有机质含量低，土壤肥力差。 本区草原植被发育，地带性植被类型属于典型草原类型，草地分区为内蒙古中东部温带半湿润半干旱草原区，植物组成有克氏针茅、大针茅、糙隐子草、冷蒿、羊草、洽草、冰草、锦鸡儿等。草群高15～40cm，盖度10～35%，5～12种/m2，干草产量30～80kg/亩，草地以Ⅲ等3～5级为主。 地区处于内蒙古典型草原地区，在中国动物地理区划上属古北界的蒙新区东部草原亚区，该区域野生动物区系以中亚型草原动物为主，主要代表动物有蒙古百灵、草原旱獭、草原鼢鼠、达乌尔黄鼠、布氏田鼠、蒙古兔、鼬、刺猬、花背蟾蜍、青蛙草原沙晰、丽斑沙晰、白条锦蛇等；鸟类有蒙古百灵、草原雕、红尾伯劳、灰尾长伯劳、雀鹰、苍鹰等。近年来，周围人类活动频繁，野生动物种群及数量逐渐减少。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、区域行政规划 锡林浩特市位于内蒙古锡林郭勒盟中部，总面积18750 km2，其中市区建成区面积29 km2。锡林浩特市辖6个城镇街道办事处、2个苏木、1个镇、6个国有农牧场，截止到2010年年底，总人口25.2万人，含蒙、汉、回、满、达斡尔、鄂伦春、鄂温克等17个民族，其中城市人口22.8万人。 2、社会经济 地区生产总值完成218亿元，增长5.3%。一产增加值完成14.2亿元，增长9%。二产增加值完成131.8亿元，增长3.5%。三产增加值完成72亿元，增长8.7%。全社会固定资产投资完成174亿元，增长14.3%。地方财政总收入完成41.9亿元，其中公共财政预算收入完成24.5亿元,增长9.1%。社会消费品零售总额完成52.3亿元，增长11.5%。全市综合实力在全区102个旗县市区中的位次不断前移。 3、风景名胜 锡林浩特地处美丽辽阔的锡林郭勒大草原，有典型的草原生态景观，独特的蒙古族风情，拥有国家级草原自然保护区、平顶山、九曲湾、贝子庙文物古迹和蒙元文化苑、锡林郭勒国际赛马场、锡林湖等旅游景区，加之深厚的蒙元文化底蕴，为发展草原旅游业提供了独特的草原特色和极具潜力的民族文化优势。 4、交通运输 锡林浩特市公路交通四通八达，207国道、303国道、101省道横贯市境，与毗邻地区紧紧相连。进厂道路引接自厂区南侧宝格达街，运煤及货运道路引接自厂区北侧及东侧现有道路。铁路目前有经桑根达来到呼和浩特方向的列车,属于集通铁路分支线。 5、厂址工程地质条件 场地土岩性主要为中细砂、中砂，下部为第四系湖积层（Q4l），岩性主要为中细砂。厂区各层地基土的地基承载力特征值如表6所示。 表7 厂区地基承载力特征值 计算方法 fak（kPa） 层序; 按标贯指标确定; 前期载荷试验确定; 推荐值. ②-1中细砂; 160; 140～160. ②中细砂; 204; 250; 230～260. ②-2中砂; 364; 330～360. ③中细砂; 248; 230～260. ④中细砂; ＞340; 340～360. 场地土类型为中硬，建筑场地类别为Ⅱ类。拟建工程场地属对建筑抗震有利地段。 ①素填土：未经处理不得作为天然地基持力层。 ②-1中细砂：可以作为荷载较小的拟建建（构）筑物的天然地基持力层。 ③中细砂、②-2中砂：两层土的强度及其变形能够满足设计要求，可以作为重要和荷重较大的附属、辅助拟建建（构）筑物的地基持力层。 ④中细砂：可以作为重要和荷重较大的附属、辅助拟建建（构）筑物地基持力层。 厂址不压矿及文物。 6、厂址周边情况 蒙锡电厂位于锡林浩特市东郊。厂址东临内蒙古能源锡林热电厂，南临锡林郭勒中能硅业，北面为运输专线，西面为朝克路。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本次评价环境空气质量现状数据引用《锡林郭勒盟锡林河供水有限责任公司二水厂工程环境影响评价报告书》（在本项目东南方向约3.6公里）中的监测数据。 （1）监测点位 表8 大气监测布点 序号; 名称. 1; 项目南1.6km处. 2; 项目东南5.6km处. 3; 项目东南3.6km处. （2）监测项目 根据环境影响要素和建设项目主要污染因子的分析，监测项目为SO2、NO2、TSP、PM10。 （3）监测时间及频率 监测时间自2012年8月13日至8月19日，共连续监测7天有效数据。SO2、NO2小时浓度每天监测4次，分别为北京时间02时、08时、14时、20时，每次采样不少于45min。TSP、PM10日均浓度每天连续采样不少于12h，SO2、NO2日均浓度每天连续采样不少于18h。同时观测风向、风速、气压、全云量等气象条件。 （4）监测结果 TSP、PM10、SO2和NO2监测数据统计结果见表9。 表9 环境空气质量现状监测结果表（单位：mg/m3） 序号; 监测点位; 监测项目; 小时浓度范围; 日均浓度范围; 超标率（%）; 最大超 标倍数. 1; 项目南1.6km处; TSP; ——; 0.060~0.072; 0; 0. PM10; ——; 0.030~0.037; 0; 0. NO2; 0.003L; 0.003L; 0; 0. SO2; 0.007L; 0.003 L; 0; 0. 2; 项目东南5.6km处; TSP; ——; 0.063~0.074; 0; 0. PM10; ——; 0.030~0.035; 0; 0. NO2; 0.003L; 0.003L; 0; 0. SO2; 0.007L; 0.003L; 0; 0. 3; 项目东南3.6km处; TSP; ——; 0.060~0.072; 0; 0. PM10; ——; 0.032~0.036; 0; 0. NO2; 0.003L; 0.003L; 0; 0. SO2; 0.007L; 0.003L; 0; 0. 由上表可知： TSP日均浓度指数范围为0.2～0.25，3个监测点的监测值均未出现超标现象。 NO2、SO2的日均浓度、小时平均浓度均未检出。 综上所述，评价区域内的评价因子均未出现超标现象，该区域环境空气质量较好。 2、地下水环境质量现状 本次评价地下水环境质量现状数据采用《锡林郭勒盟锡林河供水有限责任公司二水厂工程环境影响评价报告书》中的二电厂5号井（本项目厂区内）监测数据，监测时间为2012年8月13日到8月19日。 （1）监测项目 水质监测项目为pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硝酸盐、氨氮、硫酸盐、氯化物、氟化物、砷、六价铬、镉、汞、锰、铁、铅、总大肠菌群共17项。 水位监测项目有水深、井深、水温。 （2）监测结果。 表10 地下水水质监测结果（单位：mg/L；pH除外） 序号; 项目; 1#二电厂5号井. 监测结果; 单因子评价指数. 1; pH值; 7.11; 0.073. 2; 总硬度; 303.51; 0.67. 3; 高锰酸盐指数; 1.71; 0.57. 4; 溶解性总固体; 519; 0.52. 5; 硝酸盐氮; 0.72; 0.036. 6; 氨氮; 0.02; 0.1. 7; 硫酸盐; 27.2; 0.11. 8; 氯化物; 63.43; 0.25. 9; 氟化物; 0.72; 0.72. 10; 砷; 0.0002L; ——. 11; 六价铬; 0.004L; ——. 12; 镉; 0.001L; ——. 13; 汞; 0.00005L; ——. 14; 锰; 0.18; 1.8. 15; 铁; 0.29; 0.97. 16; 铅; 0.001L; ——. 17; 总大肠菌群(MPN/100ml); 49; 16.3. 表11 地下水水位监测结果 监测点位、编号; 井深; 采样时间; 水温（℃）; 监测点; 感观描述. 二电厂5号井; 井深130米，水位300m; 2012.8.16; 4; N:43°59'1.39" E:116°7'17.84"; 清、无味. 依据评价标准，本次对各监测点地下水水质量评价执行《地下水质量标准》（GB14848-93）中的Ⅲ类标准，评价结果中，锰出现超标现象，超标率为20%，超标倍数为0.8，超标原因主要是当地地质条件所造成。另外，总大肠菌群也出现超标现象，超标率为40%，超标倍数为6.67~15.3，这主要是因为水井的卫生管理较差所导致。 3、声环境质量现状 本项目对厂址四周以及进场道路进行了声环境现状监测，根据监测统计结果，拟建厂址四周及进场道路各监测点的昼间监测值在41.2～43.6dB（A），夜间监测值在38.2～39.5dB（A）之间，均未出现超标值，远小于《声环境质量标准》（GB3096 -2008）中的3类标准限值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据国务院国函[1998]5号《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》，厂址地区不属于酸雨控制区和二氧化硫控制区。 结合项目周边情况，厂址地区的主要环境保护目标见表12。环保目标见附图4。 表12环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距厂区距离 （km）; 环境特征 （含户数、人口）; 保护要求. 环境 空气; 锡林浩特蒙元博物馆; NE; 2.1; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 锡林浩特市区; W; 4. 地 下 水; 厂界周围地下水; /; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中 Ⅲ类标准. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准； 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 大气污染物《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 噪声营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 固体废物处理执行执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）。 |
| 总量控制指标 | 本项目为锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司2×25MW配套锅炉环保技改项目，主要减少氮氧化物排放量，改造后，预计氮氧化物年排放量为127.72t/a，削减氮氧化物排放量191.58t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 项目原有热电生产工艺不发生变化，仅在2×130t/h循环流化床锅炉加装一套脱硝装置，以降低所排废气中的氮氧化物的排放浓度。 1、脱硝原理 本期工程脱硝系统采用选择性非催化还原法(SNCR)，选择催化剂还原法(SNCR)是NOx 控制技术之一，是将尿素溶液作还原剂喷入锅炉炉内与NOx 进行选择性反应，不用催化剂，因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为800～1100℃的区域，尿素迅速分解成NH3，与烟气中的NOx 进行SNCR反应生成N2 和水，该技术以炉膛为反应器。 因为在锅炉燃烧的烟气中氮氧化物包含了NO和NO2，而NO占到烟气中NOx的90%以上。所以脱硝过程以去除NO为主。所以这里仅列以尿素为还原剂与NO在SNCR下的反应过程。 主要化学反应如下： 2NO+2CO(NH2)2+O2→4N2+2CO2+4H2O 当温度高于1150℃时, NH3则会被氧化为NO，4NH3+5O2→4NO+6 H2O 从上式中可以看出，在温度过高的情况下，尿素本身也会被氧化成NOx，NOx 排放量会不降反升；温度过低，还原反应速率下降，脱硝效率下降，还会引起未反应的NH3逃逸。NH3是高挥发性和有毒物质，氨的逃逸会造成新的环境污染。 引起SNCR系统氨逃逸的原因有两种，一是由于喷入点烟气温度低影响了氨与NOx的反应；另一种可能是喷入的还原剂过量或者还原剂分布不均匀。因为NOx在炉膛内的分部经常变化，如果喷入控制点太少或喷到炉内某个断面上的氨分部不均匀，则会出现氨浓度分部较高区域有较高的氨逃逸量。 2、生产工艺 本项目锅炉脱硝系统（SNCR）是由尿素制备与储存系统、稀释和计量分配系统和喷射装置组成，主要包括尿素溶解、稀释装置、储藏罐、泵、管道、喷射器和与之相关的控制系统组成。主要工艺过程由以下4 个基本过程完成：①制备40%尿素溶液，后进入罐区储存。②将储罐尿素溶液稀释至10%浓度，计量输出。③在炉膛的不同高度上布置还原剂喷射口，然后在合适的位置注入稀释后的还原剂。④还原剂与烟气混合在炉膛内进行脱硝反应，脱去NOx。 本工程脱硝装置以炉膛为反应器，烟气温度能够达到反应的最佳温度。 脱硝主要设计参数： 表13 设计基准与性能要求 项目; 内容; 单位; SNCR. 低过出口 烟气参数; 机组负荷; t/h; 130. O2; %; 4.25. CO2; %; 12.62. H2O; %; 14.91. N2; %; 68.22. 湿烟气量; Nm3/h; 146535. 干烟气量（6%O2）; Nm3/h; 133007. 烟气温度; ℃; 380. 设计性能; 原始NOx@6%O2; mg/Nm3; 500. SNCR改造后NOx; mg/Nm3; 200. SNCR脱硝效率; %; 60. 理论计算SNCR系统的氨逃逸浓度; μL/L; 10.00. 锅炉效率降低; %; <0.5. 还原剂耗量; SNCR的NSR; 1.6. 脱硝还原剂种类; 尿素. SNCR减排NOx; kg/h; 40. SNCR消耗还原剂量(单台炉); kg/h; 69. 2炉一周最大耗量; t; 23. 2炉一年耗量; t; 874. 3、锅炉参数 现有锅炉主要技术参数如表14所示。 表14 锅炉主要设计参数 项目; 单位; 数值. 额定蒸发量; t/h; 130. 额定蒸汽温度; ℃; 540. 额定蒸汽压力; MPa; 9.8. 给水温度; ℃; 215. 排污率; %; 2. 空气预热器进风温度; ℃; 20. 给水压力; MPa; 13.32. 锅炉计算热效率; %; 89.6. 一次热风温度; ℃; 160. 二次热风温度; ℃; 219. 循环倍率; 15 ～ 20. 锅炉灰渣比; 65:35. 计算燃料消耗量; t/h; 35.97. 4、5号机组配套循环流化床锅炉由无锡光华锅炉厂提供，锅炉额定蒸发量为130t/h，额定发电功率为25MW。 锅炉燃烧方式采用循环流化床燃烧，燃料和空气在炉膛内流态化状态下掺混燃烧，并与受热面进行热交换。循环流化床燃烧系统由炉膛、分离器、返料器等重要部件构成。 - 4、本工程的脱硝方案 - 喷射系统 为了保证还原剂与烟气良好地混合，根据本工程炉型特点和现场条件，喷射器的布置分为2个区域，每台旋风分离器前水平入口烟道为一独立区域。每个区域在入口水平烟道布置3~4只喷枪，每一个喷射器组件都具有合适的尺寸和特性，保证达到必须的NOx减排所需的流量和压力。喷射器有三个进口，分别为尿素溶液、雾化吹扫风、夹套冷却风。喷射组件具体包括空气雾化喷射器、用于连接到锅炉支撑的连接件、快装接头和用于还原剂、雾化空气、冷却风管路连接的长钢丝编织可弯曲软管。 本工程分离器处烟温较低，喷枪需布置在分离器上游，即炉膛中下部位置，同时在分离器布置若干喷枪，以满足全负荷内均能满足相关排放要求。 每台炉喷枪总共12支，其中4支布置在锅炉分离器内，单侧2支，对称布置；另外8支布置于锅炉前墙（炉膛中下部区域，对应标高约15m处），分2层布置，每层布置4支，喷枪的布置要求温度场合适，混合效果良好，同时要求操作和维护方便。采用SNCR工艺时，可采用的墙式短喷枪长度约200~250mm，以方便本工程施工安装，同时需避免运行过程中对相应区域的受热面的冲刷、腐蚀等。 图6 SNCR喷枪布置示意图 - 尿素制备与储存系统 由于尿素使用量不大，可以将尿素置于车间，当配置尿素溶液时，采用人工作业的方式，用起重设备将尿素运至卸料平台，通过人工将尿素倒进卸料斗内进入尿素溶解罐制备尿素溶液，两台锅炉共用一台溶解罐，溶解罐材质选用316L不锈钢。该方式的特点是流程简捷、安全可靠，投资少、设计简单、布置容易。尿素产品品质要求见表15。 表15颗粒尿素品质参数表 指标名称; 单位; 合格品; 优等品. 总氮（干基）; %; ≥46.3; ≥46.5. 缩二脲; %; ≤1.0; ≤0.5. 水分; %; ≤0.7; ≤0.3. 铁; %; ≤0.005; ≤0.001. 碱度（NH3计）; %; ≤0.03; ≤0.01. 硫酸盐（以SO42-计）; %; ≤0.02; ≤0.005. 水不溶; %; ≤0.04; ≤0.005. 颗粒（4~8 mm）; %; ≥90; ≥90. 通过卸料泵送至料仓，料仓的尿素原料给入溶解罐溶解罐内尿素与除盐水（0.6~1MPa，40~65℃）通过搅拌混合成均匀的40%尿素溶液。混合前通过辅汽联箱引来的高温蒸汽（~1.2MPa，~180℃）将水温加热至80℃左右，然后慢慢加入尿素并开启搅拌装置。混合完成后将溶液打循环以便充分溶解并过滤杂质。 全厂设置2台尿素溶液储罐（单台容积约25m3），总容积满足全厂2台炉7天的用量。储罐为立式平底结构，材质为316L不锈钢。装有液位计、温度、压力仪表，装有人孔、梯子，通风孔，基础为混凝土结构，并在尿素区域设置一台稀释水箱。 尿素溶液通过耐腐蚀循环泵泵入尿素溶液储罐。运行中要保证尿素溶液温度不低于结晶温度。尿素溶液制备与储存系统流程见图7。 图7 尿素溶解与储存系统 - 稀释和计量分配系统 储罐里的尿素溶液用2台高压头耐蚀多级离心泵（1用1备）通过管道输送至锅炉SNCR喷射系统，如图8。在泵出口布置有缓冲器以保护离心泵并使系统压力稳定。再用稀释水泵引来的稀释水将高浓度尿素溶液稀释至10%浓度。再经过计量与分配装置为每只喷射器确定尿素溶液供应量，最后与雾化空气混合一起进入双流体雾化喷射器，雾化成液滴喷入炉膛。 SNCR工艺主要性能指标有：脱硝效率、氨氮比NSR、氨逃逸量等，运行中这些指标的调整主要通过计量分配模块来实现。 图8 尿素溶解与储存系统 图9 SNCR工艺系统流程

主要污染工序： 1、项目施工期对环境的影响有： 本项目为脱硝系统建设项目，所占用的空地在之前的厂房建设中已经过硬化处理，不存在场地平整问题。施工期产生的污染问题主要有以下几个方面： （1）废气及粉尘的产生及排放 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘和运输车辆等产生的燃油废气。 项目工程内容主要是脱硝设备的安装，土建工程量非常小且施工时间短，施工运输的物料量和现场砂石料的堆放量均不大。因此，项目施工期建筑材料堆放过程中产生少量的无组织粉尘。 此外，项目施工设备和运输车辆在施工过程中将排放少量的燃油废气，呈间歇性无组织排放，排放量很小。 （2）废水的产生及排放 在施工过程中，产生的废水主要有施工人员产生的生活污水、混凝土及砂浆搅拌用水、设备清洗用水及开挖地面因降雨产生的高浓度泥沙地面雨水。施工废水每天的产生量约为2m3，其中泥沙的含量较高，施工方应设置施工废水临时沉淀池(大小为4 m3)， 对施工废水进行沉淀处理后回用于搅拌。项目施工人员约为10人，施工人员的生活用水主要为清洗用水，用水定额按50L/ (人·d)计，施工人员的清洗废水产生率按用水量的80%计算，则项目施工期生活废水量约为0.4m3/d，产生的生活废水进入厂区原有的污水处理系统，不外排。 （3）施工噪声的产生及排放情况 施工期间，由于使用电锯、电钻、吊车等施工机械以及施工材料运输车辆，将会产生一定的噪声污染。电锯、电钻噪声源强约为85dB (A)；大型施工运输车辆的噪声源强度也超过90dB (A)。施工噪声的特点足突发性和间歇性，为间歇性点源排放。 （4）固体废弃物的产生及排放 项目施工期间所产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。其中， 建筑垃圾于项目区内统一堆存，在施工结束后及时清运到环卫部门指定的地点进行处 理。施工期10名人员的生活垃圾，按每人每天产生1kg计，则每天产生的生活垃圾为 10kg。 2、项目运营期对环境的主要影响有： ⑴大气污染 本项目营运期废气主要来自氨逃逸后由烟囱排放的氨气，为有组织排放。 项目可研中理论计算SNCR系统的氨逃逸排放浓度为10μL/L，平均排放浓度以8mg/Nm3计，烟气流量为246034 m3/h，故项目改造完成后如果发生氨逃逸后经烟囱排放的氨气量为1.97kg/h，12.4t/a。其排放浓度可满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2的要求。 此外，本项目作为废气治理设施，其建成后将对锅炉所排废气中的氮氧化物有一定的削减作用，故原有项目所排废气中除了4、5号机组所排废气中的氮氧化物浓度及排放量减少外，其余大气污染物均不发生变化。 根据可研中提供的数据，对5号炉NOx排放情况进行了摸底测试（除尘器出口），锅炉蒸发量在98t/h时，NOx浓度为206mg/m3。单台锅炉烟气流量为123017m3/h，则NOx排放量分别为50.68kg/h。 可研中提到，项目脱硝装置SNCR系统的脱硝效率为60%，故本项目建成后，烟气量为246034m3/h的情况下，最终排放浓度为82.4 mg/m3，排放量为20.28kg/h，127.72t/a。 表16 脱硝装置建成前后锅炉蒸发量98t/h所排烟气中的氮氧化物产生及排放情况 建成前后; 脱硝系统; 脱硝效率%; 标况流量（Nm3/h）; 产生浓度（mg/Nm3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/Nm3）; 排放量（t/a）; 削减量（t/a）. 脱硝装置建成前; /; /; 246034; 206; 319.30; 206; 319.30; 0. 脱硝装置建成后; SNCR系统; 60; 206; 319.30; 82.4; 127.72; 191.58. 由上表可以看出，项目脱硝工程建成后年排入大气环境的污染物中NOx的排放量在246034Nm3/h时排放浓度削减了191.58 t/a，大大改善了评价区的大气环境。 ⑵水污染 本项目脱硝系统配置尿素水溶液用水、雾化空气用水。尿素溶液喷入分解炉后，由于分解炉中温度高达800℃～1100℃，尿素溶液中的水变为蒸汽蒸发掉。少量的尿素储存罐沉淀下的渣液定期排出用于厂区绿化。 因此，本项目生产用水为消耗水，无生产废水产生，不排放废水。 本项目无新增劳动定员，不新增生活污水。厂区内已建有布局合理的雨水沟，雨水排放有可靠保证，故本项目不再新建雨水沟。 ⑶噪声污染 该项目的主要设备噪声源强见下表。 表17 主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 噪音源位置; 源强; 备注. 1; 搅拌器; 2; 尿素溶液制备系统; 90; SNCR系统. 2; 水泵; 3; 尿素溶液制备系统; 80. 3; 空压机; 2; 尿素站; 80. ⑷固体废物 该项目运营期无固体废弃物产生，项目未新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。 3、原有项目以新带老“三本账”核算 本项目作为废气治理设施，技改项目建成后将对原项目所排废气中的氮氧化物有一定的去除作用，项目建成后将导致锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司“三废”排放发生变化。主要变化污染物见下表。 表18 技改前后主要污染物排放总量变化情况 项目 污染物; 技改前; 技改项目; 技改后; 增减量; 增减比例 %. 氨气（t/a）; 0; 12.4; 12.4; +12.4; 100. NO2（t/a）; 319.30; -191.58; 127.72; -191.58; -60.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 项目 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/Nm3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/Nm3） | 排放量（t/a） |
| 废气 | 施工期 | 运输、施工 | 扬尘 | 无组织排放（少量） |  |  |  |
|  |  |  | 尾气 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 锅炉烟囱 | NOx | 206 | 319.30 | 82.4 | 127.72 |
|  |  | 锅炉烟囱 | 氨气 |  |  | 8 | 12.4 |
| 废水 | 施工期 | 建筑工地 | 生活废水 | / | 0.4 m3/d | 进入厂区污水处理系统，不外排 |  |
|  |  |  | 施工废水 | / | 2m3/d | 沉淀后回用，不外排 |  |
|  | 运营期 | 尿素溶液储存罐 | 尿素储存罐渣液 | / | 0.0002 m3/h | 用于厂区绿化 |  |
| 噪声 | 施工期 | 建筑工地 | 施工设备等 | 声级值在65~95dB（A）之间 |  | 声级值在65~85dB（A）之间 |  |
|  | 运营期 | 生产噪声 | 搅拌器、水泵、空压机等 | 声级值在80~90dB（A）之间 |  | 不扰民 |  |
| 固废 | 施工期 | 建筑工地 | 建筑垃圾 | / |  | 回收利用或出售 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 600kg |  | 由环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 运营期 | 办公生活区 | 生活垃圾 | / | / |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本工程建于锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司厂区内，施工期对生态环境的影响主要是少量的开挖土方和填方所引起的微量水土流失，随着施工的结束而结束。本项目的建筑物占地面积较小，对生态环境影响也相对较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期废气环境影响分析 项目在施工期间建筑材料的运输、堆放，混凝土的制备过程会产生一定量的粉尘、 NOx、CO等污染物，对周围环境存在一定的影响。另外，施工的建筑垃圾堆放在现场， 在有风的情况下，会使施工现场尘土飞扬，对周围的大气环境有一定影响。为了减少施工粉尘对周围环境的影响，施工方在施工期间，应合理安排工作时段，对施工场地洒水，建筑废物集中堆放，及时清运；水泥、沙土等施工材料应堆放在指定的地点，并在干旱季节进行覆盖，减少扬尘；施工建筑物立面用草席及安全网全封闭施工，减少粉尘的传播和飞扬；对运输材料的车辆进行遮盖，严禁超载，减少抛撒；使施工期间扬尘对大气环境的影响降到最小。 建设项目位于厂内，只要项目在建设期各项环保措施都得到严格落实，且由于本项目占地面积较小，土建施工期较短，仅为70天，则项目施工期所产生的大气污染物对环境的影响较小，并将随施工期的结束而结束。 2、施工废水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水、混凝土及砂浆搅拌用水、设备淸洗用水及开挖地面因降雨产生的高浓度泥沙地面雨水。施工废水每天的产生量约为 2m3,其中主要污染物为泥沙等悬浮物，施工方应设置施工废水临时沉淀池沉淀处理后回用于施工，不外排，对区域水环境无影响。 施工期施工人员所产生的生活废水中主要污染物为C0Dcr、SS、磷酸盐、NH3-N及动植物油，施工人员产生的生活污水进入厂区原有污水处理系统，不外排。 综上所述，项目施工期产生的废水对区域水环境的影响较小，并随着施工期的结束而结束。 3、施工期噪声环境影响分析 根据工程分析，施工期的噪声来自施工机械和运输车辆，噪声源强一般超过85dB， 特点为暂时的短期间歇牲行为，无规律性，在施工场地界线处，一般悄况下噪声强度将超过GB12532—2011《建筑施工场界噪声排放标准》。 项目位于锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司厂区内，施工机械距离厂界有一定的距离，施工噪声经距离衰减后，对外环境影响不大，并将随施工期的结束而结束。项目施工期间，夜间噪声大的设备不工作，合理安排各施工机械在施工点的数量和类型后，施工期间噪声对外环境的影响不大。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要为施工过程中建筑垃圾和生活垃圾。对于建筑垃圾 应加强管理，在工程完工后及时清运，严格按照锡林浩特市环卫部门的相关要求处理。此 外，项目建设期不涉及土石方开挖，因此不产生弃方。 生活垃圾经统一收集后，委托当地环卫部门统一处理。 项目施工期的固体废弃物均得到妥善处置，因此施工期产生的固体废弃物不会对当地的环境造成不良影响。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 - 该项目运行期的废气主要来自喷入到烟气中的10%的尿素溶液和NOx反应，由于喷入点烟气温度过低或喷入的尿素过量或尿素与烟气混合不均匀而产生逃逸氨，这部分氨气离开了反应器后，经烟囱排空，烟囱高度为120m，为有组织排放。由工程分析可知，经烟囱排放的氨气量为1.97kg/h，12.4t/a。排放速率可满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准的要求。此外，通过大气扩散，预计该项目厂界恶臭污染物监控浓度也可达标。故氨逃逸后由烟囱排放的氨气对外环境的影响程度和范围均较小。 - 脱硝系统采用选择性非催化还原法(SNCR)，脱硝效率为60%，脱硝后锅炉烟气中NO2 排放浓度为82.4mg/m3，符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）现有循环流化床锅炉执行200mg/m3的NOx排放限值要求。 - 2、水环境影响分析 由于该项目生产用水全部为消耗水，少量的尿素储存罐沉淀下的渣液定期排出用于厂区绿化。本项目不新增劳动定员，因此不新增生活废水。 该项目采取雨污分流，厂区内已建有布局合理的雨水沟，雨水排除有可靠保证，本项目区域不再新建雨水沟，该区域的雨水汇入电厂已有的雨水系统。 尿素溶液制备车间地坪采用耐腐蚀材料，做好防渗，避免对厂区地下水产生影响。 综上所述，该项目技改后无废水外排，对评价区域水环境的影响很小。 - 3、噪声环境影响分析 该项目噪声源主要为搅拌器、水泵、空压机等运行产生噪声污染，声源源强在80～90dB(A)之间。全部采用低噪声设备，置于车间内，设备底部安装减震垫等措施，采取以上措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 表19 主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 源强dB（A）; 数量（台）; 采取的降噪措施; 采取措施后噪声源强. 1; 搅拌器; 90; 2; 选用低噪设备，封闭隔声; 80. 2; 水泵; 80; 3; 70. 3; 空压机; 80; 2; 70. 4、固体废物环境影响分析 项目未新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。 项目对其运营期产生的固体废弃物采取了妥善的处置措施，固体废弃物对外环境的影响很小。 5、总量控制指标 技改工程实施前后主要污染物变化情况见表20。 表20 技改工程实施前后主要污染物变化情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 技改前排放量; “以新带老” 削减量; 改造完成后排放量; 增减量. 废气; NOx; 319.30; 191.58; 127.72; -191.58. 由上表可知，技改项目完成后，氮氧化物排放削减量为191.58t/a。 6、环境风险评价 本项目主要是利用尿素溶液作为还原剂进行脱硝，尿素为固体颗粒，不易燃烧和爆炸，不属于危险品，尿素运输、储存、输送都无需特别的安全防护措施，只需用普通的聚丙烯编织袋内衬塑料薄膜包装运输即可。 7、环境管理和监测计划 ⑴环境管理 本项目的环境管理分为施工期和运营期两个阶段，具体环境管理计划详见表23。环境管理计划的监督由环保部门负责抽查。项目施工前应到环境保护部门办理相关手续，以便施工期间环境管理部门做好环境施工监理工作，进行定期和不定期的环境监理，保证施工期各项环境保护措施得到严格执行。项目建成后应对排污口实施规范化管理。厂区采用物业管理的管理方式，应设专人分管环境保护工作，负责区内的环境管理，协调环境纠纷，密切配合政府环境管理部门的工作，开展环境保护宣传教育，加强物业管理在环境保护方面的作用。 表21 环境管理计划 环境问题; 管 理 内 容; 实施机构. 施 工 期. 1; 空气污染; 料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止尘埃污染。运输卡车采用苫布等遮盖措施，减少跑漏。施工现场及运料道路在无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬。; 承包商、 建设方. 2; 噪 声; 禁止夜间施工。 加强机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平。; 承包商、 建设方. 3; 施工安全; 为保证施工安全，施工期间在施工现场应设置安全标志。; 承包商、 建设方. 4; 运输管理; 建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，减少扬尘和噪声污染。制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰。; 承包商、 建设方. 运 营 期. 1; 逃逸氨; 加强工艺参数控制及管理，安装在线监测; 建设方. 2; 无组织排放的氨气味; 在车间内不设尿素储存库，将袋装尿素采购进厂后及时溶解，尽量缩短在尿素溶液制备车间内堆放时间，并加强车间通风; 建设方. 3; 尿素溶解用水; 定期排出用于厂区绿化; 建设方. 4; 设备噪声; 脱硝运行设备采取降噪措施; 建设方. 5; 防渗工程; 尿素溶液制备车间地坪采用耐腐蚀材料，做好防渗，保证渗透系数小于等于10-10cm/s，避免对厂区地下水产生影响。; 建设方. ⑵环境监测 本项目施工期和营运期的环境监测应由符合国家环境质量监测认证资质的单位承担，如锡林郭勒盟环境监测站。监测重点为大气、噪声，采用定点和流动监测，定时和不定时抽检相结合的方式进行。监测计划见表22。 表22 环境监测计划 阶 段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 实施机构. 施工期; 施工现场; TSP; 抽测; 环境监测 单位. 噪声; 抽测. 脱硝装置; 噪声：等效A声级. 尿素溶液制备车间地坪; 防渗系数. 运营期; 脱硝装置; NOx; 每季度; 环境监测 单位. 厂界外1米; 噪声：等效A声级; 每季度. 8、环境监理 ⑴施工前期环境监理 污染防治方案的审核：根据项目的设计方案，审核施工工艺中的“三废”排放环节，排放的主要污染物及设计中采用的治理措施是否可行。污染物的最终处置方法和去向，应在工程前期按有关文件规定和处理要求，做好计划，并向环保主管部门申报后具体落实。 审核施工承包合同中的环境保护专项条款。 施工期承包单位必须遵循的环境保护有关要求应以专项条款的方式在施工承包合同中体现，并在施工过程中据此加强监督管理、检查、监测、减少施工期对环境的污染影响，同时应对施工单位的文明施工素质及施工环境管理水平进行审核。 ⑵施工期环境监理 环境监理将对工程承包商的施工活动及可能产生污染的环节进行全方位的巡视，对可能产生主要污染的施工工序建立全过程的监测与检查。 现场检查监测施工是否按环境保护条款进行，有无擅自改变；通过监测的方式检查施工过程中是否满足环保要求；施工作业是否符合环保规范，是否按环保设计要求进行；施工过程中是否执行了保证环保要求的各项环保措施。 参与调查处理环境污染事故和环境污染事件纠纷。 ⑶施工后期环境监理 检查和监测污染防治措施的落实情况。 参与环境工程验收。 施工期的监理计划见表23。 表23 施工期环境监理计划 监理项目; 监理地点; 监理时间、频次; 实施机构. 水环境; 施工营地; 随时抽查; 具有工程监理资质并经环境保护业务培训的单位. 声环境; 施工营地、施工区域; 随时抽查. 环境空气; 材料堆放场、施工区域; 随时抽查. 9. “三同时”验收清单 本项目环境保护“三同时”验收内容见表24，要求按表所列内容对建设项目环保设施进行“三同时”验收。 表24 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 环保设施名称; 验收标准. 废气; 烟囱逃逸氨; 加强工艺参数控制及管理，安装在线监测; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 无组织排放的氨气味; 在车间内不设尿素储存库，将袋装尿素采购进厂后及时溶解，尽量缩短在尿素溶液制备车间内堆放时间，并加强车间通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 废水; 尿素溶解用水; 定期排出用于厂区绿化. 噪声; 搅拌泵、循环泵、空压机等; 全部采用低噪声设备，置于车间内，设备底部安装减震垫等措施; 厂界噪声标准： 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）. 地下水; 尿素溶液制备车间地坪; 防渗系统; 渗透系数小于等于10-10cm/s. 施工期环境监理; ——; ——.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 各种施工机械、运输车辆 | NOx、CO | 自然散失 | 浓度较轻 |
|  |  |  | 扬尘 | 主要通过洒水抑尘、堆放物料覆盖、密闭运输等措施进行处理 |  |
|  | 运营期 | 锅炉烟囱 | NOx | “SNCR”系统，综合脱硝效率达60%以上 | 满足电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1限值要求 |
|  |  |  | NH3 | 加强工艺参数控制及管理，安装在线监测；在车间内不设尿素储存库，将袋装或罐装尿素采购进厂后及时溶解，尽量缩短在尿素溶液制备车间内堆放时间，并加强车间通风 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和2限值要求 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 建筑废水 | SS、油类 | 临时沉淀池 | 回用于搅拌 |
|  |  | 生活废水 | CODcr、SS、NH3-N及动植物油等 | 入厂区现有排水系统 | 不外排 |
|  | 运营期 | 尿素溶解用水 | SS | 定期排出用于厂区绿化 | 不外排 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 建筑噪声 | a）合理安排工作时间； b) 施工车辆施工时必须限速行驶，同时禁止胡乱鸣笛； c) 加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增强机械噪声的现象发生 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 设备 | 噪声 | 全部采用低噪声设备，置于车间内，设备底部安装减震垫等措施 | 符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | / | 集中收集运往建筑垃圾 填埋场填埋 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统。 | 确保各类生活垃圾不随意排放 |
|  | 营运期 | / | / | / | / |
| 生态保护措施及预期效果 本工程所占场地在锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司厂区内，不新增占地，占地面积仅为225m2，动用土方量较小，对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 本工程为锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司2×25MW机组烟气脱硝装置改造项目，项目位于内蒙古自治区锡林浩特市，本工程占地225m2，投资995万元，环保投资为995万元，环保投资占工程总投资的比例为100%。 2．项目产业政策符合性 ⑴与产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于“鼓励类 四 电力 在役发电机组脱硫、脱硝改造”。 ⑵与《内蒙古自治区“十二五”发展规划纲要》的符合性 本项目建设符合《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“加强燃煤电厂脱硫脱硝，加快钢铁、焦化、烧结、有色行业等脱硫工程建设，强化脱硫设施稳定运行。推广脱硫石膏盐碱地改良技术。在大中城市及其近郊严格控制除热电联产外的新、扩建燃煤电厂，推进集中供热，推行清洁能源替代，控制工业烟尘、粉尘和城市扬尘的排放。”的要求. ⑶与其它规划的符合性 本项目建设符合《内蒙古自治区人民政府办公厅，关于进一步加强“十二五”期间火电企业脱硫脱硝管理工作的通知》（内政办发[2012]92号）中“要加快实施脱硫工程改造，全面推进火电企业脱硝工作。”的通知。 3、环境质量现状 环境空气中TSP、SO2、NO2浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准要求，区域大气质量较好，有较大的环境容量；地下水根据引用监测结果，锰出现超标现象，超标率为20%，超标倍数为0.8；超标原因主要是当地地质条件所造成。另外，总大肠菌群也出现超标现象，超标率为40%，超标倍数为6.67~15.3，这主要是因为水井的卫生条件较差所导致。其余监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 拟建厂区声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 4、施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目在施工期间建筑材料的运输、堆放，混凝土的制备过程会产生一定量的粉尘、 NOx、CO等污染物，对周围环境存在一定的影响。 通过合理安排工作时段、场地洒水、建筑废物集中堆放、草席及安全网全封闭施工、对运输材料的车辆进行遮盖等措施，使施工期间扬尘对大气环境的影响降到最小。 因此，在各项环保措施都得到严格落实的情况下，施工期对大气环境的影响较小。 （2）水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水、混凝土及砂浆搅拌用水、设备淸洗用水及开挖地面因降雨产生的高浓度泥沙地面雨水。设置施工废水临时沉淀池沉淀处理后回用于施工，不外排，对区域水环境无影响。施工人员产生的生活污水进入厂区原有污水处理系统，不外排。 因此，项目施工期产生的废水对区域水环境的影响较小。 （3）噪声环境影响分析 施工期的噪声来自施工机械和运输车辆，项目位于锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司厂区内，施工机械距离厂界有一定的距离，施工噪声经距离衰减后，对外环境影响不大，并将随施工期的结束而结束。通过合理安排时间和合理安排各施工机械在施工点的数量和类型后，施工期间噪声对外环境的影响不大。 （4）固体废弃物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要为施工过程中建筑垃圾和生活垃圾。对于建筑垃圾 应加强管理，在工程完工后及时清运，严格按照锡林浩特市环卫部门的相关要求处理。项目不产生弃方。生活垃圾经统一收集后，委托当地环卫部门统一处理。 因此施工期产生的固体废弃物不会对当地的环境造成不良影响。 5、营运期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 - 该项目运行期的废气主要来自喷入点烟气温度过低或喷入的尿素过量或尿素与烟气混合不均匀而产生逃逸氨，烟囱排放的氨气量为1.97kg/h，12.4t/a。排放速率可满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准的要求。此外，通过大气扩散，预计该项目厂界恶臭污染物监控浓度也可达标。故氨逃逸后由烟囱排放的氨气对外环境的影响程度和范围均较小。 - 本工程脱硝后锅炉烟气中NOx 排放浓度为82.4mg/m3，符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）现有循环流化床锅炉执行200mg/m3的NOx排放限值要求。 - (2)水环境影响分析 由于该项目生产用水全部为消耗水，少量的尿素储存罐沉淀下的渣液定期排出用于厂区绿化。此外，本项目不新增劳动定员，因此不新增生活废水。该区域的雨水汇入电厂已有的雨水系统。 该项目技改后无废水外排，对评价区域水环境的影响很小。 - (3)噪声环境影响分析 该项目噪声源主要为搅拌器、水泵、空压机等运行产生噪声污染，声源源强在80～90dB(A)之间。全部采用低噪声设备，置于车间内，设备底部安装减震垫等措施，采取以上措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 - (4)固体废物环境影响分析 项目未新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。 6、评价结论 该工程在建设和营运中严格按相应的治理措施和建议进行治理和管理，使项目建成后对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司4、5号循环流化床机组脱硝改造工程可行。 7、建议 综上所述，锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司4、5号循环流化床机组脱硝改造工程充分考虑了项目运营过程中的排放污染物进行综合利用和妥善处理，在环保设施正常运行情况下污染物排放满足所执行的环境标准和总量控制要求。因此本次评价认为，在切实做好污染防治工作的前提下，本项目的建设是可行的。同时，确保环保设施的正常运行，并进一步实施清洁生产工艺。建议采取以下原则： （1）运营期要加强环境管理，依法请相关环境保护部门进行监督监管，做好项目竣工环保验收工作。 （2）选用低噪声设备等措施控制噪声。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：内蒙古新创环境科技有限公司                                   填表人（签字）：   闫伟兄                            项目经办人（签字）：   肖姗姗

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司4、5号循环流化床机组脱硝改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 锡林浩特市锡林郭勒蒙锡热电有限公司2×25MW机组现场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 对2×130t/h循环流化床锅炉加装选择性非催化还原脱硝技术（SNCR）脱硝装置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新 建 □改 扩 建 ■技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | 其他环境治理N8029 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影向评价 管 理 类 别 |  |  |  | □编 制 报 告 书 ■编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 995 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 995 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 100 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 锡林郭勒蒙锡热电有限责任公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 13030456667 |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 内蒙古新创环境科技有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 0471-4638588 |  |
|  | 通讯地址 |  | 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街159号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 026000 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 内蒙古呼和浩特市新城区成吉思汗大街东段鸿盛工业园区孵化园10号楼A座 |  |  |  | 邮政编码 |  | 010062 |  |
|  | 法人代表 |  | 王宝龙 |  |  |  | 联系人 |  | 陈利明 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第1425号 |  |  |  | 评价经费 |  |  |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气：2级 地表水： 地下水：Ⅲ类 环境噪声：3类 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □ 沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要 污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排 放浓度 （1） | 允许排 放浓度 （2） | 实际排 放总量 （3） | 核定排 放总量 （4） |  | 预测排 放浓度 （5） |  | 允许排 放浓度 （6） | 产生量 （7） |  | 自身 削减量 （8） |  | 预测排 放总量 （9） |  | 核定排 放总量 （10） | “以新带老”削减量 （11） | 区域平衡替代本工程削减量 （12） | 预测排 放总量 （13） | 核定排 放总量 （14） |  | 排放增减量（15） |
|  | 废水 |  | ------- | ------- |  |  |  | ------ |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  | ------ |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  | ------ | ------ |  |  |  | ------ |  | ------ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | 206 | 200 | 319.30 |  |  | 82.4 |  | 200 | 319.30 |  | 191.58 |  | 127.72 |  |  | 191.58 |  | 127.72 |  |  | -191.58 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨气 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 12.4 |  |  |  | 12.4 |  |  |  |  | 12.4 |  |  | 12.4 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

| 主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标 | 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 |  | 级 别 或 种类数量 | 影响程度 (严重、一般、小) |  | 影响方式 （占用、切隔阻断或二者均有） |  | 避让、减免影响的数量 或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资 （万元） | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保护投资 （万元） | 工程防护治理投资 （万元） |  | 其 它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然、人文遗产地 |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地 （hm2） | 基本农田 |  |  | 林 地 |  |  | 草 地 |  |  |  | 其 它 | 移民及拆迁 人口数量 | 工程占地 拆迁人口 |  | 环境影响 迁移人口 | 易地安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  |  | 临时占用 |  | 永久占用 | 临时占用 |  | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓 和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土 流失面积 | 工程治理 （Km2） | 生物治理 （Km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失 治理率（%） |  |  |
|  | 噪声治理 | 工程避让 （万元） |  | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） |  | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及 工艺（万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |